## 展示ホール電気設備使用説明 (hidden)
ホールには、主催者様が持ち込む電気機器をご利用頂く為のコンセント及び仮設電源盤が
設置されています。
このシートは、電気機器を安全にご利用頂けるよう資料としてご利用下さい。
※ 当施設は、電気設備容量が５００Ｋｗを超える大規模施設です。
施設の電気設備容量が電気工事士免許範囲を超える為、仮設電源盤からの
配線工事は、管理事務所への申請許可、立会が必要です。
ホール利用に際し、コンセントと仮設電源を利用しません。
※ 以下項目に該当ありません。
ホールに設置のコンセントを利用して、電気機器を利用します。
ホールの仮設電源設備を利用して、電気機器を利用します。
展示ホール電気設備ご利用時のご案内
説明:
ホールには、１９か所の１００Ｖ２０Ａ容量の単独回路コンセントを設置しています。
1回路当たり、１５Ａ(1500W)以内で、ご利用下さい。
尚、延長コードご利用時は １２Ａ(1200W)以内で、ご利用下さい。
※ コンセントからの電気利用は、無料となっています。
※ 延長コードは主催者様側にて良品をご用意頂き、過負荷や短絡事故が
起きない様、ご注意下さい。 ※ 念の為、通電前に、防災センター設備員が確認致します。
管理事務所までご連絡下さい。
説明:
ホールには、分電盤内に仮設電源接続用の端子台が設備されています。
※ ご利用は主催者様より 電気工事業者に相談、ご依頼下さい。
※ ご利用の場合、裏面の ”仮設電源使用届出書”の事前提出をお願います。
※ 仮設電源からの電気利用は、有料となります。
※ 仮設電源は、単相３線式 ３Ｐ１５０Ａ 容量ブレーカーを設置しています。
※ 仮設配線側に漏電ブレーカーを入れて電源総容量は２０ｋｗまででご利用下さい。
※ 電気工事業者によるメガ測定を実施して頂き、管理事務所までご連絡下さい。
防災センター設備員が立会い確認致します。確認後に通電可能となります。
補足:
ホールのコンセントと仮設電源の両方ご使用の場合。
コンセントと仮設電源の最大合計容量は、必ず４５ｋｗまででご利用下さい。
※ ホールの照明、コンセント、仮設電源は同幹線の構造となっています
ホール内の主幹ブレーカーは、３Ｐ３００Ａ（最大６０ｋｗ）ですが、ホール内照明を
全点灯すると１５ｋｗ消費します。
よって、ご利用頂けるコンセントと仮設電源の合計は最大４５ｋｗまでとなります。
※ ご不明な点は管理事務所までお問い合わせください。 ご利用、お待ちしております。 ※
※ 該当する項目にチェックを入れて下さい
主催者名 担当者氏名 電話番号
利用日時 年 月 日 時～ 時

## 展示ホール電気設備使用説明 (2)
展示ホール電気設備ご利用時のご案内
主催者名
担当者氏名 |  |  |  |  | 電話番号
利用日時 |  | 年 | 月 | 日 |  | 時から |  | 月 | 日 | 時まで
ホールには、主催者様が持ち込む電気機器をご利用頂く為のコンセント及び仮設電源盤が
設置されています。
このシートは、電気機器を安全にご利用頂けるよう資料としてご利用下さい。
※ 当施設は、電気設備容量が５００Ｋｗを超える大規模施設です。
施設の電気設備容量が電気工事士免許範囲を超える為、仮設電源盤
からの配線工事は、管理事務所への申請許可、立会が必要です。
| ※ 該当する項目にチェックを入れて下さい。 例 ： | [5 empty] | □
ホール利用に際し、コンセントと仮設電源を利用しません。
※ 以下項目に該当ありません。
ホールに設置のコンセントを利用して、電気機器を利用します。
説明:
ホールには、１９か所の１００Ｖ２０Ａ容量の単独回路コンセントを設置しています。
1回路当たり、１５Ａ(1500W)以内で、ご利用下さい。
尚、延長コードご利用時は １２Ａ(1200W)以内で、ご利用下さい。
※コンセントからの電気利用は、無料となっています。
※延長コードは主催者様側にて良品をご用意頂き、過負荷や短絡事故が
起きない様、ご注意下さい。
※念の為、通電前に、防災センター設備員が確認致します。 管理事務所まで
ご連絡下さい。
ホールの仮設電源設備を利用して、電気機器を利用します。
説明:
ホールには、分電盤内に仮設電源接続用の端子台が設備されています。
※ご利用は主催者様より 電気工事業者に相談、ご依頼下さい。
※ご利用の場合、裏面の ”仮設電源使用届出書”の事前提出をお願いします。
利用日前日までに提出がない時は、利用いただけない場合がございます。
※仮設電源からの電気利用は、有料となります。
※仮設電源は、単相３線式 ３Ｐ１５０Ａ 容量ブレーカーを設置しています。
※仮設配線側に漏電ブレーカーを入れて電源総容量は２０ｋｗまででご利用下さい。
※ 電気工事業者によるメガ測定を実施して頂き、管理事務所までご連絡下さい。
防災センター設備員が立会い確認致します。確認後に通電可能となります。
補足:
ホールのコンセントと仮設電源の両方ご使用の場合
コンセントと仮設電源の最大合計容量は、必ず４５ｋｗまででご利用下さい。
※ ホールの照明、コンセント、仮設電源は同幹線の構造となっています。
ホール内の主幹ブレーカーは、３Ｐ３００Ａ（最大６０ｋｗ）ですが、ホール内照明を
全点灯すると１５ｋｗ消費します。 よって、ご利用頂けるコンセントと仮設電源の
合計は最大４５ｋｗまでとなります。
※ ご不明な点は管理事務所までお問い合わせください。 ご利用、お待ちしております。
尚、電気設備担当者より連絡させていただく場合がございます。